###### Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчика и расчет потребленной                тепловой энергии за время действия нештатной ситуации.

| Обозначение | Краткое описание |
| --- | --- |
| ДС00 | Разряд батареи (Uб<3,2 В). Следует в течение месяца заменить батарею |
| ДС01 | Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя |
| ДС02 | Изменение сигнала на дискретном входе X4 |
| ДС03 | Изменение сигнала на дискретном входе X11 |
| ДС04 | Параметр tх вне диапазона 0…176 0C |
| ДС05 | Параметр t4 вне диапазона -50…176 0C |
| ДС06 | Параметр Pх вне диапазона 0…1,03*ВП3 |
| ДС07 | Параметр P4 вне диапазона 0…1,03*ВП3 |
| ДС08 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1 |
| ДС09 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2 |
| ДС10 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3 |
| ДС11 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4. |
| ДС12 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5. |
| ДС32 | Параметр P1 вне диапазона 0…1,03*ВП1 |
| ДС33 | Параметр P2 вне диапазона 0…1,03*ВП2 |
| ДС34 | Параметр P3 вне диапазона 0…1,03*ВП3 |
| ДС35 | Параметр t1 вне диапазона 0…176 0C |
| ДС36 | Параметр t2 вне диапазона 0…176 0C |
| ДС37 | Параметр t3 вне диапазона 0…176  |
| ДС38 | Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений (G1>Gв1) |
| ДС39 | Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gн1) |
| ДС40 | Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода (0<G1<Gотс1) |
| ДС41 | Расход через ВС2 выше верхнего предела диапазона измерений (G2>Gв2) |
| ДС42 | Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона (0<G2<Gн2) |

| Обозначение | Краткое описание |
| --- | --- |
| ДС43 | Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода (0<G2<Gотс2) |
| ДС44 | Расход через ВС3 выше верхнего предела диапазона измерений (G3>Gв3) |
| ДС45 | Ненулевой расход через ВС3 ниже нижнего предела диапазона (0<G3<Gн3) |
| ДС46 | Ненулевой расход через ВС3 ниже значения отсечки самохода (0<G3<Gотс3) |
| ДС47 | Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (М1ч–М2ч)<(–НМ)<М1ч. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 и 8. Весь следующий час признак ДС47 активен в текущих параметрах. |
| ДС48 | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч<(М1ч–М2ч)<0. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час признак ДС48 в текущих параметрах |
| ДС49 | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)<НМ*М1ч. Фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |
| ДС50 | Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив. Весь следующий час признак ДС50 активен в текущих параметрах. |
| ДС51 | Некорректное задание температурного графика. |
| ДС53 | Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику. |