РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАБАТЫВАНИЯ                                АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ SF62

- Расчет потребляемого от сети тока блоком питания модема:

Iвх.тбп = Iвых / (Uвх / Uвых)*100 / КПД+Iх.х = 0,30/(220/12)*100/90+0,030 = 0,048(А)

- Расчет потребляемого от сети тока трансформаторным блоком МП36С2.24.030D3:

Iвх.тбп = Iвых / (Uвх / Uвых)*100 / КПД+Iх.х = 0,040/(220/24)*100/90+0,030 = 0,037(А)

- Расчет потребляемого от сети тока импульсным блоком 10ВР220-12Д:

Iвх.ибп = Iвых / (Uвх / Uвых)*100 / КПД = 0,600/(220/12)*100/80 = 0,0409(А)

- Расчет потребляемого от сети тока импульсным блоком ИЭС6-126060:

Iвх.ибп = Iвых / (Uвх / Uвых)*100 / КПД = 0,500/(220/12)*100/80 = 0,0341(А)

- Расчет потребляемого от сети тока всеми блоками питания:

Iвх.БП = Iвх.ибп * Nибп+ Iвх.тбп * Nтбп = 0,048*1+0,037*2+0,0409*1+0,0341*4 = 0,2993(А)

- Расчет суммарного пускового (ударного) тока блоков питания:

Iуд.сум. = Iуд.ибп*Nибп+ Iвх.тбп * Nтбп = 1,000*5+0,03*3=5,09(А)

- Проведенному расчету соответствует автоматический выключатель с номинальным током 2,0 А и характеристикой срабатывания «С»

РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАБАТЫВАНИЯ                           АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ SF63

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

- Расчет суммарного потребляемого от сети тока:

- Iпотр. = (Мл+Мэ/и+Мn) / 220 = (15,0+900,0+132,0) / 220 = 4,7591(А)

- Проведенному расчету соответствует автоматический выключатель с номинальным током 6,0 А и характеристикой срабатывания «С»

- Где:

- Iвх.ибп - ток потребляемый от сети импульсным блоком питания (А)

- Iвых - ток потребляемый нагрузкой блока питания (А)

- Iуд.ибп - ударный (пусковой) ток импульсного блока питания

- Nибп - количество импульсных блоков питания

- Uвх - напряжение сети (В)

- Uвых - выходное напряжение блока питания (В)

- Мл - электрическая мощность лампы освещения (Вт)

- Мэ/и - электрическая мощность электроинструмента (Вт)

- Мn - электрическая мощность Notebooka (Вт)

- КПД - коэффициент полезного действия