| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
|  | Технические условия на проектирование коммерческого узла учета |  |
|  | тепловой энергии |  |
| 1.1 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость прилагаемых документов |  |
| 1.4 | Ведомость ссылочных документов |  |
| 1.5-1.12 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта ______________________/_______________/

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.12 | Общие данные. |  |
| 2 | Схема подключения объекта. |  |
| 3 | Схема принципиальная до установки УУТЭ. |  |
| 4 | Схема автоматизации. |  |
| 5 | Схема принципиальная после установки УУТЭ. |  |
| 6 | Схема электрическая принципиальная питания. |  |
| 7 | Схема подключения приборов. |  |
| 8 | Схема соединения внешних проводок. |  |
| 9 | План расположения оборудования. |  |
| 10 | Общий вид щита (с открытой крышкой). |  |

Ведомость прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | Расчет гидравлических потерь давления. |  |
|  | Расчет номинальных значений приборов |  |
|  | автоматического отключения. |  |
|  | Схема измерительных участков. |  |
|  | Спецификация оборудования изделий и материалов. |  |
|  | База данных тепловычислителя СПТ 944. |  |
|  | Перечень основных нештатных ситуаций |  |
|  | теплосчетчика. |  |
|  | Расчет расхода теплоносителя по |  |
|  | теплопотребляющим установкам по часам суток |  |
|  | в зимний и летний периоды. |  |
|  | Договор теплоснабжения. |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой |  |
|  | организации |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| СТО 51246464-002-2016 | "Системы автоматизации. Проектирование |  |
|  | закладных конструкций для отборов давления, |  |
|  | разрежения, вакуума" |  |
| СТМ 4-1-2009 | «Приборы для измерения и регулирования температуры. |  |
|  | Установка на оборудовании и коммуникациях». |  |
| СТО 51246464-004-2013 | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
|  | регулирования температуры. Установка закладных |  |
|  | конструкций на оборудовании и коммуникациях. |  |
|  | Чертежи закладных деталей». |  |
| ТРОН.407111.001 РЭ ред. 4.06 | Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу |  |
|  | Исполнения РС. Руководство по эксплуатации. |  |
| ТУ4193-006-31050776-2009 | Комплект соединений трубопроводов монтажный |  |
|  | ТЭМ-КПА. |  |
| РАЖГ.421412.032 РЭ | Руководство по эксплуатации. Тепловычислители |  |
|  | СПТ 944. |  |
| Приложение к сертификату | Описание типа средств измерений ТЭМ-110. |  |
|  | Преобразователь давления измерительный СДВ |  |
|  | с выходным сигналом (4-20) мА. Руководство по |  |
| АГБР.406239.001-01 РЭ | эксплуатации. |  |
| N 1034 от 18 ноября 2013 г. | Постановление Правительства Российской |  |
| Москва | Федерации о коммерческом |  |
|  | учете тепловой энергии, теплоносителя) |  |
|  | Правила коммерческого учета тепловой энергии, |  |
|  | теплоносителя. 2013г.) Методика осуществления |  |
|  | коммерческого учета, тепловой энергии, |  |
|  | теплоносителя (приложение к Постановлению |  |
|  | Правительства Российской Федерации от 18 ноября |  |
|  | 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой |  |
|  | энергии, теплоносителя» |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Основание для разработки рабочей документации:

- Технические условия на проектирование коммерческого узла учета тепловой энергии

- Система теплоснабжения - 4-х трубная.

- Присоединение:

- системы отопления – зависимая на прямых параметрах;

- система ГВС – с линией рециркуляции по самостоятельному трубопроводу.

- При расчете по приборам учета тепловой энергии учет теплоносителя осуществляется на нужды отопления и ГВС.

- В соответствии с техническими условиями:

| Расход тепла на отопление: | Q | 0,112 | Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G | 4,480 | т/ч |
| Расход тепла на ГВС: | Qср. | 0,045 | Гкал/ч |
|  | Gср | 0.750 | т/ч |
|  | Qmax. | 0,108 | Гкал/ч |
|  | Gср | 1,800 | т/ч |
| Температурный график теплоснабжения: | Т1 | 95 | оС |
|  | Т2 | 70 | оС |
|  | Т3 | 65 | оС |
|  | Т4 | 55 | оС |
| Рабочее давление: | Р1 | 4,5 | кгс/см2 |
|  | Р3 max | 4,0 | кгс/см2 |

В соответствии с «Методическими рекомендациями и техническими требованиями по учету тепловой энергии» диапазон измеряемых расходов составляет:

Отопление:       Gот. max=1,25 Gдог.от.=1,25*4,480=5,600 т/ч

Gот. min=0,5 Gдог.от.=0,5*4,480=2,240 т/ч

ГВС:              Gгвс. max=1,800 т/ч

Gгвс. min=0,04*1,800=0,072 т/ч

Циркуляция ГВС: Qцирк.=Qср.*0,35=0,045*0,35=0,01575 Гкал/ч (с полотенцесушителями и

неизолированнымии стояками)

Gцирк.=Gцирк.max=1,575 т/ч

Gцирк.min=0,05*1,575=0,079 т/ч

| Подающий тр-д системы теплопотребления: | Gmin | 2,240 | т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| (в отопительный период) | Gmax | 5,600 | т/ч |
| Обратный тр-д системы теплопотребления: | Gmin | 2,240 | т/ч |
| (в отопительный период) | Gmax | 5,600 | т/ч |
| Подающий тр-д системы ГВС: | Gmin | 0.072 | т/ч |
| (в отопительный и межотопительный периоды) | Gmax | 1.800 | т/ч |
| Циркуляционный тр-д системы ГВС: | Gmin | 0.079 | т/ч |
| (в отопительный и межотопительный периоды) | Gmax | 1.575 | т/ч |

- Место установки:

- Узел учета на систему отопления и ГВС выполнен на вводе в ИТП и оснащен приборами учета тепла в соответствии с п. 95 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 Москва, о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013г.).

- Узел учета тепловой энергии устанавливается с целью:

- Осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии и абонентом, отпущенную в систему отопления и ГВС по тепловому вводу в ИТП.

- Контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления.

- Контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя.

- Документирования параметров теплоносителя: массы (объема), давления и температуры.

- С помощью приборов, установленных на УУТЭ определяются следующие параметры теплоносителя:

- Время работы приборов узла учета;

- Отпущенная тепловая энергия;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему и возвращенному по обратному трубопроводам;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу ГВС и возвращенному по циркуляционному трубопроводу ГВС;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу и возвращенному по обратному трубопроводу за каждый час;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу ГВС и возвращенному по циркуляционному трубопроводу ГВС за каждый час;

- Среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления абонента;

- Среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС абонента;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления абонента;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС абонента;

- Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя;

- Тепловая энергия, отпущенная за каждый час.

- Организация учета потребленной тепловой энергии:

Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период на систему отопления используются преобразователи расхода, давления и температуры, установленные на подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления на вводе в ИТП.

Потребленная тепловая энергия системы теплопотребления в отопительный период определяется по формуле:

Qприбора=M1(h1-hхв)-М2(h2-hхв), где

- Qприбора - величина потребленной тепловой энергии системы теплопотребления, (Гкал);

- М1 - текущее значение массового расхода по подающему тр-ду, (т);

- М2 - текущее значение массового расхода по обратному тр-ду, (т);

- hхв = f (Рх.в.; Тх.в.) - значение энтальпии холодной воды. Температура холодной воды принимается равной О*, (0С);

- h1 = f (Р1; Т1) - текущее значение энтальпии по подающему тр-ду, (Гкал/т);

- h2 = f (Р2; Т2) - текущее значение энтальпии по обратному тр-ду, (Гкал/т).

* - Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой:

Qпересч.= (м1-м2)(tср.месяч.факт.-tх.в.const)*C, где

Qпересч.- величина потребленной тепловой энергии системы теплопотребления, (Гкал);

tср.месяч.факт- температура средняя месячная холодной воды, (0С);

tх.в.const- значение температуры холодной воды, О0С;

С - теплоемкость, (Гкал/(т*С);

м1 - накопленное массовое значение расхода по подающему трубопроводу за отчетный период, (т);

м2 - накопленное массовое значение расхода по обратному трубопроводу за отчетный период, (т).

Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды на систему ГВС используются преобразователи расхода, давления и температуры, установленные на подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС на вводе в ИТП.

Потребленная тепловая энергия системы ГВС в отопительный и межотопительный периоды определяется по формуле:

Qприбора=Mгвс(hгвс-hхв)-Мцирк.гвс(hцирк.гвс-hхв), где

- Qприбора - величина потребленной тепловой энергии системы ГВС, (Гкал);

- Мгвс - текущее значение массового расхода по подающему тр-ду ГВС, (т);

- Мцирк.гвс - текущее значение массового расхода по циркуляционному тр-ду ГВС, (т);

- hхв = f (Рх.в.; Тх.в.) - значение энтальпии холодной воды. Температура холодной воды принимается равной О*, (0С);

- hгвс = f (Ргвс; Тгвс) - текущее значение энтальпии по подающему тр-ду ГВС, (Гкал/т);

- hцирк.гвс = f (Рцирк.гвс; Тцирк.гвс) - текущее значение энтальпии по подающему тр-ду ГВС, (Гкал/т).

* - Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой:

Qпересч.= (м3-м4)(tср.месяч.факт.-tх.в.const)*C, где

Qпересч.- величина потребленной тепловой энергии системы теплопотребления, (Гкал);

tср.месяч.факт- температура средняя месячная холодной воды, (0С);

tх.в.const- значение температуры холодной воды, О0С;

С - теплоемкость, (Гкал/(т*С);

м3 - накопленное массовое значение расхода по подающему трубопроводу ГВС за отчетный период, (т);

м4 – накопленное массовое значение расхода по циркуляционному трубопроводу ГВС за отчетный период, (т).

Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается узел учета тепловой энергии следующей конфигурации:

Конфигурация коммерческого узла учета тепловой энергии

Тип теплосчетчика «Логика 8943-2-16 1 2 1/16 1 2 1»

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Устан-ный размер | Диапазон измерений |  | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод системы теплопотребления. |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385oС-1, кл. 1 | L=80 мм | Δt=3-145 0С | (0,05+0,001*Δt) |  |
| Расход | Преобразователь расхода Питерфлоу РС, кл. А ТЭМ КПА-1-32/2-32-2/32 | Ду=32 мм | Q 2=0,2 м3/ч Q 2t=0,3 м3/ч Q3=30,0 м3/ч | 2 % 1 % |  |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И, (4-20) мА |  | Рmax=1,6 МПа | 0,5 % |  |

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Устан-ный размер | Диапазон измерений |  | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратный трубопровод системы теплопотребления. |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385oС-1, кл. 1 | L=80 мм | Δt=3-145 0С | (0,05+0,001*Δt) |  |
| Расход | Преобразователь расхода Питерфлоу РС, кл. А ТЭМ КПА-1-32/2-32-2/32 | Ду=32 мм | Q 2=0,2 м3/ч Q 2t=0,3 м3/ч Q3=30,0 м3/ч | 2 % 1 % |  |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И, (4-20) мА |  | Рmax=1,6МПа | 0,5 % |  |
| Подающий трубопровод системы ГВС |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385oС-1, кл. 1 | L=70 мм | Δt=3-145 0С | (0,05+0,001*Δt) |  |
| Расход | Преобразователь расхода Питерфлоу РС, кл. С ТЭМ КПА-1-20/2-20-2/20 | Ду=20 мм | Q 2=0,027 м3/ч Q 2t=0,12 м3/ч Q3=12,0 м3/ч | 2 % 1 % |  |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И, (4-20) мА |  | Рmax=1,6МПа | 0,5 % |  |
| Циркуляционный трубопровод системы ГВС |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385oС-1, кл. 1 | L=70 мм | Δt=3-145 0С | (0,05+0,001*Δt) |  |
| Расход | Преобразователь расхода Питерфлоу РС, кл. С ТЭМ КПА-1-20/2-20-2/20 | Ду=20 мм | Q 2=0,027 м3/ч Q 2t=0,12 м3/ч Q3=12,0 м3/ч | 2 % 1 % |  |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И, (4-20) мА |  | Рmax=1,6МПа | 0,5 % |  |
| Тепловычислитель |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | СПТ 944 | 208x206x87 | 0-99999999 Гкал | Тепловой энергии: 0,02 % Массового расхода: 0,02% |  |

###### Алгоритм вычисления тепловой энергии

- В системе теплопотребления в отопительный период вычисление потребленной тепловой энергии на нужды отопления посредством СПТ 944 производится по показаниям датчиков расхода, давления и температуры, установленным на вводе в ИТП, вычисление потребленной тепловой энергии производится по каналу ТВ-1 согласно схемы N00 по формуле:

###### Q= М1*(h1-h2) + (М1-М2)*(h2-hхв), (Гкал/ч)

- Q - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал);

- М1 - масса воды по подающему тр-ду системы теплопотребления, т/ч;

- М2 - масса воды по обратному тр-ду системы теплопотребления, т/ч;

- hхв = f (Рхв;Тхв) - значение энтальпии холодной воды. Температура холодной воды  принимается равной О˚С;

- h1 = f (Р1; Т1) - значение энтальпии в подающем тр-де системы теплопотребления, (Гкал/т);

- h2 = f (Р2; Т2) - значение энтальпии в обратном тр-де системы теплопотребления (Гкал/т).

- В системе ГВС в отопительный и межотопительный периоды вычисление потребленной тепловой энергии на нужды ГВС посредством СПТ 944 производится по показаниям датчиков расхода, давления и температуры, установленным на вводе в ИТП, вычисление потребленной тепловой энергии производится по каналу ТВ-2 согласно схемы N00 по формуле:

###### Q= Мгвс*(hгвс-hцирк.гвс) + (Мгвс-Мцирк.гвс)*(hцирк.гвс-hхв), (Гкал/ч)

- Q - величина потребленной тепловой энергии, (Гкал);

- Мгвс - масса воды по подающему тр-ду системы ГВС, т/ч;

- Мцирк.гвс - масса воды по циркуляционному тр-ду системы ГВС, т/ч;

- hхв = f (Рхв;Тхв) - значение энтальпии холодной воды. Температура холодной воды  принимается равной О˚С;

- hгвс = f (Ргвс; Тгвс) - значение энтальпии в подающем тр-де системы ГВС, (Гкал/т);

- hцирк.гвс = f (Рцирк.гвс; Тцирк.гвс) - значение энтальпии в циркуляционном тр-де системы ГВС, (Гкал/т).

Ежегодно в начале отопительного сезона абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации для производства допуска УУТЭ в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие УУТЭ настоящему проекту, и устанавливаются согласованные настроечные параметры, а также проверяется архив изменений, N версии ПО тепловычислителя и расходомеров.

Регистрация параметров:

- Автоматизированный контроль за работой узла учета может осуществляться с помощью устройства передачи данных по различным каналам связи, посредством которого теплоснабжающая или обслуживающая организация имеет возможность снятия архивных данных с тепловычислителя СПТ 944.

- Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя может производится с помощью оптопорта и адаптера (оптопорта и смартфона на базе ОС «Андроид».

- Ежемесячно в энергоснабжающую организацию предоставляется отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ.

Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителям ТСО к УУТЭ для подключения устройств дистанционного съема показаний.

- В пределах технического помещения применяются стальные трубы по ГОСТ 10704 -91 в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85). Контроль качества сварных соединений участков трубопроводов узла учета производят методом гидравлических испытаний давлением 1,25Р раб (но не ниже 10 кгс/см2) в течение 5 минут СНиП 3.05.03-85.

Восстановление теплоизоляции производят минеральной ватой на синтетической связке (толщина основного слоя 40мм) с обмоткой фольгоизолом в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

- Вся дренажная и воздушная арматура до узла учета тепловой энергии должна быть закрыта и опломбирована.

- Для установки расходомеров «ПРЭМ» в трубопровод используется монтажный комплект «ТЭМ-КПА» производства АО «Теплоэнергомонтаж». См. схему измерительных участков.

- Кабели от датчиков до тепловычислителя вести по стенам и потолку. См. план расположения оборудования, лист 9.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена в прилагаемых документах.

- Работы по монтажу узла учета будут проводиться на действующем ИТП в стесненных условиях.

- С наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

- Внутренняя проводка в здании не обесточена, напряжение в сети составляет 380/220 В, что является высоким (выше 42 В) и опасным для человека.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

(Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85);

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

(Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

(Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

- СП 41.101-95. Проектирование тепловых пунктов.1997г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 Москва, о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013г.).

- «Методика коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Приказ Минстроя

России №99 от 17.03.2014 г.

- Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 2003г.

- Правила   технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003г.

- Правила   эксплуатации   теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. 2000г.

- ГОСТ 21.408-2013 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

- Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу исполнения РС. Руководство по эксплуатации. ТРОН.407111.001 РЭ ред. 4.06.

- Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 944. РАЖГ.421412.032 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Теплосчетчик Логика 8943.

- Приложение к сертификату. Описание типа средств измерений ТЭМ-110.

- Преобразователь давления измерительный СДВ с выходным сигналом (4-20) мА. Руководство по эксплуатации. АГБР.406239.001-01 РЭ.