## Лист2
Расчет гидравлических потерь давления
на узлах установки расходомеров "Питерфлоу"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  | Обозна- | Размер- | Трубопроводы
|  | чение | ность | Т/сеть Т1 | Т/сеть Т2 | ГВС Т3 | Циркуляция Т4
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  | D1 | мм | 80 | 80 | 50 | 40 |  | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  | D2 | мм | 80 | 80 | 65 | 65 |  | 65
Диаметр сужения |  | Dy | мм | 32 | 32 | 20 | 20 |  | 65
Длина сужения |  | L | мм | 308 | 308 | 261 | 261 |  | 550
Длина конфузора |  | L2 | мм | 105 | 105 | 45 | 30 |  | 80
Длина диффузора |  | L3 | мм | 105 | 105 | 115 | 100 |  | 0
Расчет тангенса угла a1 |  | tga1 |  | 0.25263 | 0.25263 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  | tga2 |  | 0.25263 | 0.25263 | 0.21429 | 0.25 |  | 0
Расчет арктангенса угла a1 |  | Arctga1 |  | 0.24745 | 0.24745 | 0.40489 | 0.46365 |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  | Arctga2 |  | 0.24745 | 0.24745 | 0.21109 | 0.24498 |  | 0
Угол a1 |  | a1 |  | 14.1781 | 14.1781 | 23.1986 | 26.5651 |  | 14.0362
Угол a2 |  | a2 |  | 14.1781 | 14.1781 | 12.0948 | 14.0362 |  | 0
Округление угла a1 |  | a1 |  | 14.18 | 14.18 | 23.2 | 26.57 |  | 14.04
Округление угла a2 |  | a2 |  | 14.18 | 14.18 | 12.09 | 14.04 |  | 0
Массовый расход воды |  | G | т/ч | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 1.575 |  | 43.233
Температура воды |  | t | град | 95 | 70 | 65 | 55 |  | 55
Рабочее (избыточное) давление воды |  | P | кГ/cм2 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 3.9 |  | 3.9
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  | a1 | град | 28.36 | 28.36 | 46.4 | 53.14
Угол раскрытия диффузора |  | a2 | град | 28.36 | 28.36 | 24.18 | 28.08
Объемный расход воды |  | Q | м3/ч | 5.8205 | 5.7266 | 1.8353 | 1.5977
Скорость воды в сужении |  | v | м/с | 2.0103 | 1.9779 | 1.6228 | 1.4126
Плотность воды |  | r | кг/м3 | 962.1237 | 977.8978 | 980.7672 | 985.815
Кинематическая вязкость воды |  | n | м2/с | 2.8728e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07 | 5.0539e-07
Число Рейнолдса |  | Re |  | 223927.7449 | 157943.2063 | 75198.0471 | 55903.0074
Коэффициент гидравлического трения |  | l |  | 0.039078 | 0.039156 | 0.04413 | 0.044262
Коэффициент сопротивления конфузора |  | xk |  | 0.062984 | 0.063022 | 0.093584 | 0.10168
Коффициент нерав. поля скоростей |  | kд |  | 1.585 | 1.6214 | 1.6987 | 1.7296
Коэффициент сопротивления расширения |  | xрасш |  | 0.64109 | 0.6558 | 0.64923 | 0.8022
Коэффициент сопротивления трения |  | xтр |  | 0 | 0 | 0 | 0
Потери давления в конфузоре |  | hk | м в. ст. | 0.012974 | 0.012566 | 0.012561 | 0.010342
Потери давления на прямом участке |  | hl | м в. ст. | 0.072493 | 0.070435 | 0.065221 | 0.049888
Потери давления на диффузоре |  | hд | м в. ст. | 0.13205 | 0.13076 | 0.087138 | 0.081593
Потери напора на фильтре |  | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Потери напора на петле |  | hп | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные потери давления |  | h | м в. ст. | 0.21752 | 0.21376 | 0.16492 | 0.14182
| 0.020647 | 0.021155 | 0.024358 | 0.025113