## Общесистемные
Общесистемные параметры
| Объект: |  | Наименование объекта
| Адрес: |  | Адрес установки узла учета
| № | Код | Поз. |  | Ед. Изм. |  | Числ. Значение | Наименование параметра
| 01 | 003 |  |  |  |  | 115*00000015 | *Спецификация внешнего оборудования
| 02 | 008 | [5 empty] | Номер прибора
| 03 | 011 |  |  |  |  | 1 | Начальный номер квитанции для регистрации
| 04 | 020 | [5 empty] | Дата ввода прибора в эксплуатацию
| 05 | 021 | [5 empty] | Время ввода прибора в эксплуатацию
| 06 | 023 |  |  | сек. |  | 600 | Минимальное регистрируемое время отсутствия электропитания
| 07 | 024 |  |  | час |  | 0 | Расчетный час для формирования архивов за сутки
| 08 | 025 |  |  | д |  | 23 | Расчетный день для формирования архивов за месяц
| 09 | 030 | Н00 |  |  |  | 11 | Система единиц измерения, применяемая в приборе
| 10 | 030 | Н01 |  | тонн |  | 0,01 | Дискретность показаний массы теплоносителя
| 11 | 030 | Н02 |  | Гкал |  | 0,001 | Дискретность показаний тепловой энергии
| 12 | 031 | Н00 |  |  |  | 111000000000 | Обслуживаемые трубопроводы
| 13 | 031 | Н01 |  |  |  | 100000 | Обслуживаемые потребители (магистрали)
| 14 | 035 | Н00 |  | оС |  | 5 | Константное значение температуры холодной воды
| 15 | 035 | Н01 |  |  |  | 03304 | Признак применения датчика температуры хол. воды и его адрес
| 16 | 036 | Н00 |  | кгс/см2 |  | 1,25 | Константное значение давления холодной воды
| 17 | 036 | Н01 |  |  |  | 03204 | Признак применения датчика давления холодной воды и его адрес
| 18 | 037 | Н00 |  | мм рт.ст |  | 760 | Константное значение барометрического давления
| 19 | 037 | Н01 |  |  |  | 0 | Признак применения датчика барометрического давления и его адрес
| 20 | 038 | Н00 |  |  |  | 0 | Количество адаптеров
| 21 | 040 | Н00 |  | оС |  | 0 | Константное значение температуры наружного воздуха
| 22 | 040 | Н01 |  |  |  | 0 | Признак применения датчика температуры наружного воздуха
* - параметры могут корректироваться при наладке
Магистраль 1
| 29 | 300п1 |  |  |  |  | 1 | Индентификатор потребителя
| 30 | 301п1 |  |  |  |  | 1230000000003 | Описание схемы теплоснабжения
Абонент _______________________________/_______________________________/
100.15-021-АТС
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
Разработал | [5 empty] | База данных тепловычислителя СПТ 961.2 |  |  | Стадия | Лист | Листов
Чертил | [8 empty] | Р | 1.1 | 3
Проверил | [8 empty] | Наименование проектной организации
Н.Контроль
Т.Контроль

## Внешнее оборудование и датчики
База данных для СПТ-961.2
Описание внешнего оборудования и датчиков
К1-К4-каналы;
Код | Поз. | Ед. измер. | К1 | К2 | К3 | К4 | Наименование параметра
032к0* | Н00 | б/р | 042 | 042 | 042 | 042 | Описание датчика давления : 04-датчик избыточного давления; 1 - сигнал 4-20мА
032к0* | Н01 | кгс/см2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 10,2 | Верхний предел диапазона измерений
032к0* | Н02 | кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нижний предел диапазона измерений
032к0* | Н08 | кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поправка на высоту столба разделительной жидкости в импульсной трубке
032к02 | Н00 | б/р | - | 042 | - | - | Признак подключения датчика давления и тип датчика
032к02 | Н01 | МПа | - | 1,6 | - | - | Верхний предел диапазона измерений
032к02 | Н02 | МПа | - | 0 | - | - | Нижний предел диапазона измерений
032к03 | Н00 | б/р | - | - | - | - | Признак подключения датчика и тип датчика
032к03 | Н01 | МПа | - | - | - | - | Верхний предел диапазона измерений
032к03 | Н05 | МПа | - | - | - | - | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика
032к04 | Н00 | б/р | - | - |  | - | Признак подключения датчика и тип датчика
032к04 | Н01 | МПа | - | - |  | - | Верхний предел диапазона измерений
032к02 | Н08 | МПа | - | 0 |  | - | Поправка на высоту столба разделительной жидкости в импульсной трубке
033к0* | Н00 | б/р | 023 | 023 | 023 | 023 | Описание датчика температуры. Рt100 по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009
033к0* | Н01 | °С | 145 | 145 | 190 | 190 | Верхний предел диапазона измерений
033к0* | Н02 | °С | 3 | 3 | -50 | -50 | Нижний предел диапазона измерений
033к02 | Н00 | б/р | - | 043 | - | - | Признак подключения датчика температуры и тип датчика
033к02 | Н01 | °С | - | 300 | - | - | Верхний предел диапазона измерений
033к02 | Н02 | °С | - | 0 | - | - | Нижний предел диапазона измерений
033к03 | Н00 | б/р | - | - | - | - | Признак подключения датчика и тип датчика
033к03 | Н01 | °С | - | - | - | - | Верхний предел диапазона измерений
033к03 | Н02 | °С | - | - | - | - | Нижний предел диапазона измерений
033к04 | Н00 | б/р | - | - | - | - | Признак подключения датчика и тип датчика
033к04 | Н01 | °С | - | - | - | - | Верхний предел диапазона измерений
033к04 | Н02 | °С | - | - | - | - | Нижний предел диапазона измерений
034к0* | Н00 | б/р | 011 | 011 | 011 | 0 | Описание датчика расхода. 01 - датчик объемного расхода с числоимпульсным выходным сигналом; 1 - с фильтрацией высокочастотных помех (полоса пропускания до 100 Гц)
034к0* | Н01 | м.куб./ч | 36 | 36 | 6 | - | Верхний предел диапазона измерений (по паспорту прибора)***
034к0* | Н02 | м.куб./ч | 0 | 0 | 0 | - | Нижний предел диапазона измерений "
034к0* | Н05 | м.куб./ч | 0,048 | 0,048 | 0,008 | - | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика ***
034к0* | Н06 | Гц | - | - | 1000 | - | Верхний предел частоты входн. сигнала (по паспорту прибора)
034к0* | Н07 | Гц | - | - | 0 | - | Нижний предел частоты входн. сигнала (по паспорту прибора)
034к0* | Н08 | м.куб. | 0,0025** | 0,0025** | 0,0005** | - | Цена импульса датчика с числоимпульсным сигналом**
034к0* | Н09 | м3 |  |  |  | - | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом
034к02 | Н01 | м.куб./ч | - | 30*** | - | - | Верхний предел диапазона измерений (по пспорту прибора)
034к02 | Н02 | м.куб./ч | - | 0 | - | - | Нижний предел диапазона измерений (по паспорту пибора)
034к02 | Н05 | м.куб./ч | - | 0,03*** | - | - | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика
034к02 | Н06 | Гц | - | 8,33** | - | - | Верхний предел частоты входного сигнала
034к02 | Н07 | Гц | - | 0 | - | - | Верхний предел частоты входного сигнала
034к02 | Н08 | м.куб. | - | 0,001 | - | - | Цена импульса датчика с числоимпульсным сигналом***
034к03 | Н00 | б/р | - | - | - | - | Признак наличия датчика и его выходной сигнал
034к03 | Н01 | м.куб./ч | - | - | - | - | Верхний предел диапазона измерений
034к03 | Н02 | м.куб./ч | - | - | - | - | Нижний предел диапазона измерений
034к03 | Н05 | м.куб./ч | - | - | - | - | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика
034к03 | Н08 | м.куб. | - | - | - | - | Цена импульса датчика с числоимпульсным сигналом***
*** - Проверить значение параметров по паспорту прибора | [7 empty] | ** - не превышать fгрСПТ-961.2 = 100 Гц
" - для датчиков с числоимпульсным выходным сигналом значение параметра определено
по умолчанию равно нулю и не может быть изменено.
|  | Абонент | _______________________________/_______________________________/
Изм.
Кол.
Лист
Nдок
Подп.
Дата
100.15-021-АТС
Лист
2

## По трубопроводам
База данных для СПТ-961.2
Параметры по трубопроводам
Т1 - подающий трубопровод
Т2 - обратный трубопровод
Т3 - подпиточный трубопровод
Код | Поз. | Ед. измер. | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Наименование параметра
100 |  | б/р | 1 | 2 | 3 | 4 | Идентификатор первого трубопровода
101т* |  | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | Вид теплоносителя - вода
102т* | Н00 | б/р | 12 | 12 | 12 | - | Тип расходомерного узла - датчик объемного расхода
102т* | Н01 | мм | 80 | - | - | - | Диаметр измерительного участка при 20 гр.С
104т* |  | МПа | 0,16 | - | - |  | Ширина зоны нас. по давлению для диагн. смены фазового состояния
105т* |  | б/р | 0,8 | - | - |  | Степень сухости насыщенного пара
109т* | Н00 | м.куб./ч | 0 | 0 | 0 | - | Константное значение расхода на время перерывов питания, отказе датчика или отсутствии датчика расхода. ( Договорное значение расхода)
109т* | Н01 | б/р | 03401 | 03402 | 03403 | - | Признак применения датчика расхода и его адрес
113т* | Н00 | кгс/см2 | 4,2 | 2,2 | 2,25 | 1,0 | Константное значение давления (абсолютное)
113т* | Н01 | б/р | 03201 | 03202 | 03203 | 03203 | Признак применения датчика давления его адрес
114т* | Н00 | °С | 95 | 70 | 5 | 5 | Константное значение температуры
114т* | Н01 | б/р | 03301 | 03302 | 03303 | 03304 | Признак применения датчика температуры и его адрес
115т* | Н00 | б/р | 11 | 11 | 11 | 01 | Признак выбора ограничения: 1-диапазон ограничивается по измеренным значениям объемного расхода; 1 - усреднение температуры и давления производится независимо от величины расхода
115т* | Н01 | м3/ч | 0.38 | 0.38 | 0.008 | - | Нижний предел диапазона измерений, соответствующий
датчику расхода
120т* |  | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | Константное значение массового расхода теплоносителя на
случай перерывов питания или неисправности АЦП прибора. (Договорное значение расхода)
121т* |  | б/р | 0 | 0 | 0 |  | Правило архивирования энергии по трубопроводу
Q=G(hт-hхв)
|  | Абонент | _______________________________/_______________________________/
Изм.
Кол.
Лист
Nдок
Подп.
Дата
100.15-021-АТС
Лист
3