| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные | На 12-и листах |
| 1.1 | Содержание |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета тепловой | На 2-х листах |
|  | энергии и теплоносителя. |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость прилагаемых документов |  |
| 1.4 | Ведомость ссылочных документов |  |
| 1.5-1.12 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта ___________________ /________________/

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.12 | Общие данные |  |
| 2 | План расположения оборудования и внешних проводок |  |
| 3 | Схема принципиальная до установки узла учета тепловой энергии |  |
| 4 | Схема автоматизации |  |
| 5 | Схема электрическая принципиальная питания |  |
| 6 | Схема подключения приборов |  |
| 7.1-7.2 | Схема соединения внешних проводок | На 2-х листах |
| 8 | Общий вид щита (с открытой крышкой) |  |

- Ведомость прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | Расчет номинальных значений приборов | на 2-х листах |
|  | автоматического отключения |  |
|  | Схема измерительных участков на трубопроводах | на 9-и листах |
|  | системы пароснабжения |  |
|  | Расчет сужающего устройства | На 4-х листах |
|  | Спецификация оборудования, изделий и материалов | на 5-и листах |
|  | База данных тепловычислителя СПТ 962 | на 3-х листах |
|  | Перечень основных нештатных ситуаций | на 4-х листах |
|  | теплосчетчика |  |
|  | Договор теплоснабжения. |  |
|  | Свидетельства об утверждении типов средств |  |
|  | измерения |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой |  |
|  | организации |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| СТО 51246464-002- | «Системы автоматизации. Проектирование закладных |  |
| 2016 | конструкций для отборов давления, разрежения, вакуума» |  |
| СТО 51246464-005- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка на оборудовании и |  |
|  | коммуникациях. Монтажные чертежи» |  |
| СТО 51246464-004- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка закладных |  |
|  | конструкций на оборудовании и коммуникациях. |  |
|  | Чертежи закладных деталей». |  |
| РЭ 4213-203-18151455-2014 | Счетчики воды турбинные ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН |  |
|  | Руководство по эксплуатации. |  |
| СПГК.5225.000.00 РЭ, в.3.1 | Датчики давления Метран-150. Руководство по эксплуатации |  |
| Прил. к св-у №41732 | Описание типа средств измерений. |  |
|  | Термометр сопротивления ТПТ-1-3. |  |
| СПГК.5175.000.00РЭ, Версия 2.2 | Датчики давления Метран-55. Руководство по эксплуатации |  |
| РАЖГ.421412.033 РЭ | Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 962 |  |
| РАЖГ.421431.043 РЭ | Теплосчетчики Логика 1962. Руководство по эксплуатации. |  |
| N 1034 от | Постановление Правительства Российской Федерации |  |
| 18 ноября 2013 г. | о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя) |  |
| Москва | Правила коммерческого учета тепловой энергии, |  |
|  | теплоносителя. 2013г.) |  |
| №99 от | «Методика коммерческого учета тепловой энергии, |  |
| 17.03.2014 г. | теплоносителя» Приказ Минстроя России |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Основание для разработки рабочей документации:

Техническое задание на проектирование узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

- Система теплоснабжения – паропровод, с возвратом конденсата.

- Измеряемая среда – насыщенный пар.

- В соответствии с техническим заданием:

| Расчетные тепловые нагрузки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка пар: | Q | 1,205250 | Гкал/ч |
| Пар (насыщенный) |  |  |  |
| (паропровод Ду100мм) | Gmах | 2,500 | т/ч |
| Температура пара: | Т | 179 | оС |
| Давление (абсолютное): | Ра | 10,0 | кгс/см2 |
| Конденсат (из конденсатного бака): | Gmах | 4,500 | т/ч |
| Температура конденсата: | Т | 90 | оС |
| Давление (абсолютное): | Ра | 6,0 | кгс/см2 |

- Диапазон расходов теплоносителя:

| Расход пара в паропроводе Т7: | Gmin | 0,250 | т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gmax | 2,500 | т/ч |
| Расход конденсата в конденсатопроводе Т8: | Gmin | 0,675 | т/ч |
|  | Gmax | 4,500 | т/ч |

- Место установки:

- Узел учета пара устанавливается на паропроводе и конденсатопроводе в ИТП потребителя пара и оснащен приборами учета в соответствии с п. 99, 100 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»).

- Узел учета пара устанавливается с целью:

- Осуществления учета отпуска пара между поставщиком пара и потребителями тепловой энергии пара;

- Контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения;

- Контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- Документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

- С помощью приборов, установленных на УУТЭ определяются следующие параметры теплоносителя:

- Время работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;

- Масса полученного пара за час, сутки, отчетный период;

- Средневзвешенные часовые значения температуры и давления пара за час, сутки;

- Нештатные ситуации.

Тепловычислитель формирует и сохраняет в энергонезависимой памяти:

- часовые архивы глубиной 1488 записей;

- суточные архивы глубиной 366 записей;

- месячные архивы глубиной 36 записей.

Архив о перерывах питания, нештатных ситуациях и изменениях настроечных параметров содержат по 1000 записей для каждого параметра.

- На узле учета парпотребления в соответствии с п. 102 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Москва 2013г.) и п. 100 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя») определяются и регистрируются следующие параметры:

- Время работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;

- Отпущенная тепловая энергия;

- Масса (объем) пара, полученного по паропроводу за час, сутки, отчетный период;

- Масса (объем) конденсата, возвращенного по конденсатопроводу за час, сутки, отчетный период;

- Средневзвешенные часовые значения температуры и давления пара за час, сутки;

- Средневзвешенные часовые значения температуры и давления возвращаемого конденсата за час, сутки;

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

- На узле учета тепловой энергии подлежат регистрации на твердом носителе (бумаге) следующие параметры теплоносителя:

- Часовое и суточное значение расхода пара в паропроводе;

- Часовое и суточное значение расхода конденсата в конденсатопроводе;

- Часовое и суточное значение объема теплоносителя в паропроводе;

- Часовое и суточное значение объема теплоносителя в конденсатопроводе;

- Средневзвешенные часовые и суточные значения температуры пара в паропроводе;

- Средневзвешенные часовые и суточные значения температуры конденсата в конденсатопроводе;

- Средневзвешенные часовые и суточные значения давления пара в паропроводе;

- Средневзвешенные часовые и суточные значения давления конденсата в конденсатопроводе;

- Время работы приборов узла учета;

- Нештатные ситуации.

Тепловычислитель ведет по каждому трубопроводу и потребителю часовые, суточные и месячные архивы измеряемых и вычисляемых параметров глубиной, соответственно, 1488 часов, 366 суток и 36 месяцев, а также архивы перерывов питания, нештатных ситуаций и изменений параметров по 1000 записей в каждом.

Съем текущих параметров производится с лицевой панели управления теплосчетчика с помощью клавиатуры.

- Организация учета потребленной тепловой энергии пара.

Для учета потребленной тепловой энергии пара используются:

- первичные преобразователи расхода, давления и температуры, установленные на паропроводе;

- первичные преобразователи расхода, давления и температуры, установленный на конденсатопроводе.

Потребленная тепловая энергия в паре в отопительный и межотопительный периоды определяется по формуле:

Qобщ.= Qпар.- Qконд., где

- Qобщ. - величина полученной тепловой энергии потребителем, (Гкал);

- Qпар.. – количество тепловой энергии, полученной в паре по паропроводу, (Гкал);

- Qконд.. – количество тепловой энергии, возвращенной с конденсатом по конденсатопроводу, (Гкал).

Qпар.= Mпар.*hпар., где

- Мпар. - текущее значение массового расхода по паропроводу, (т);

- hпар. = f (Рпар.; Тпар.) - текущее значение удельной энтальпии пара, (определяется при абсолютном давлении пара), (Гкал/т).

Qконд.= Mконд.*hконд., где

- Мконд. - текущее значение массового расхода по конденсатопроводу, (т);

- hконд. = f (Рконд.; Тконд.) - текущее значение удельной энтальпии конденсата, (Гкал/т).

- Для реализации учета отпущенной тепловой энергии устанавливается узел учета тепловой энергии следующей конфигурации:

КОНФИГУРАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

Комплект теплосчетчика «Логика 1962-2 0-11 14 31 33 2/12 31 33 2»

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Устан-ный размер | Диапазон измерений | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод |  |  |  |  |
| Температура | Термометр сопротивления ТПТ-1-3, 100П, 0,00391 0С-1, кл. А | L=120 мм | t=-100-+300 0С | (0,15+0,002*t) |
| Расходомер переменного перепада в составе: |  |  |  |  |
| Расход | Диафрагма с угловым способом отбора ДКС | Dу=100 мм | D20=100,000 мм d20=47,361 мм |  |
|  | Датчик перепада давлений типа Метран-150CD, (4-20) мА |  | Р=40 кПа | 0,2 % |
|  | Датчик перепада давлений типа Метран-150CD, (4-20) мА |  | Р=6,3 кПа | 0,2 % |
| Давление | Датчик давления типа Метран 55ДИ, (4-20) мА |  | Рmax=1,6 МПа | 0,5% |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |
| Температура | Термометр сопротивления ТПТ-1-3, 100П, 0,00391 0С-1, кл. А | L=100 мм | t=-100-+300 0С | (0,15+0,002*t) |
| Расход | Счетчик горячей воды ВСТН, кл. В | Dу=32 мм | Qmin=0,1 м3/ч Q t=0,16 м3/ч Q ном=6,0 м3/ч Qmax=12,0 м3/ч | ±5 % ±2 % |
| Давление | Датчик давления типа Метран 55ДИ, (4-20)мА |  | Рmax=1,6 МПа | 0,5% |
| Тепловычислитель |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | СПТ-962 | 244х220х70 | 0-9*108 Гкал | Тепловой энергии: 0,02% Массового расхода:0,02% |

На основании расчета сужающего устройства, выполненного в соответствии с ГОСТ 8.563 (1-5) 2005, вычисляется диаметр сужающего устройства и диапазон измерений сужающего устройства.

По расчету диаметр сужающего устройства d20=47,361 мм.

Диапазон измерений:

| Gmin | 0,193109 | т/ч |
| --- | --- | --- |
| Gmax | 2,500 | т/ч |

Что соответствует исходным данным.

Регистрация параметров:

- Автоматизированный контроль за работой узла учета может осуществляться с помощью устройства передачи данных по различным каналам связи, посредством которого теплоснабжающая или обслуживающая организация имеет возможность снятия архивных данных с тепловычислителя СПТ 962.

- Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя может производится с помощью оптопорта и адаптера (оптопорта и смартфона на базе ОС «Андроид».

Ежемесячно в энергоснабжающую организацию предоставляется отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ.

Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителям ТСО к УУТЭ для подключения устройств дистанционного съема показаний.

- В пределах технического помещения применяются стальные трубы по ГОСТ 10704 -91 и ГОСТ 8732-78 в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012. Контроль качества сварных соединений участков трубопроводов узла учета производят методом гидравлических испытаний давлением 1,25Р раб., (но не менее 0,2 МПа) в течение 10 минут (п. 184, п. 186 ФНП ОРПД).

Восстановление теплоизоляции производят минеральной ватой на синтетической связке (толщина основного слоя 40мм) с обмоткой фольгоизолом в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85);

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);

- СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. 2016г;

- СП 77.13330.2016. Системы автоматизации. 2016г;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 2008г;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Приказ N356 от 15.12.2020 г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ N519 от 15.12.2020 г.;

- 75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 Москва, о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013г.);

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г;

- ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- ГОСТ 8.563.1…5-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.

- Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 962 РАЖГ.421412.033 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Теплосчетчики Логика 1962. РАЖГ.421431.043 РЭ (версия 2.1).

- Датчики давления Метран-150. Руководство по эксплуатации. СПГК.5225.000.00 РЭ, версия 3.1.

- Термометр сопротивления ТПТ-1-3. Описание типа средств измерений. Приложение к свидетельству №41732.

- Датчики давления Метран-55. Руководство по эксплуатации. СПГК.5175.000.00РЭ,

Версия 2.2.

- Счетчики воды турбинные ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН. Руководство по эксплуатации. РЭ 4213-203-18151455-2014.