## Лист1
| Автоматический выключатель |  |  |  |  | SF62 |  |  | SF63
| Назначение подключаемой нагрузки |  |  |  |  | Источник питания | Источник питания модема | Источник питания | Лампа накаливания | Электро- инструмент | Notebook
Характеристики электропотребителей подключенных в шкафу КИПиА
| Тип подключаемой нагрузки |  |  |  |  | 10ВР220-12 импульсный | (трансформаторный) | МП36С2.24.030D3 (транс-форматорный) | 235-245V 15W | 220/100 Вт | 220/132 Вт
| Количество источников |  |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
| Количество преобразователей |  |  |  |  | 6 | 1 | 6
| Входное напряжение |  |  |  |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| Выходное напряжение |  |  |  |  | 12 | 12 | 24
| Максимальный выходной ток |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.2
| Коэффициент трансформатизации преобразования |  |  |  |  | 18.3333 | 18.3333 | 6.1111
| КПД(%) |  |  |  |  | 80 | 90 | 90
| Ударный входной ток для импульсных источников (А) |  |  |  |  | 1 | -
| Ток холостого хода для трансформаторного источника (А) |  |  |  |  | - | 0.03 | 0.03
| Рабочий выходной ток (А) |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.04
| Ток потребляемый от сети (А) |  |  |  |  | 0.040909 | 0.048 | 0.037 | 0.068182 | 4.0909 | 0.6
| Мощность потребляемая от сети (Вт) |  |  |  |  | 9 | 10.56 | 8.14 | 15 | 900 | 132
| Общая мощность потребляемая от сети (Вт) |  |  |  |  | 88.98 |  |  | 1047
| Сумарный потребляемый от сети ток (А) |  |  |  |  | 0.40445 |  |  | 4.7591
| Сумарный ударный входной ток источников (А) |  |  |  |  | 6.12 |  |  | 4.7591
Характеристики автоматических выключателей
| Количество полюсов |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Рабочее напряжение (В) |  |  |  |  | ~220 |  |  | ~220
| Номинальный ток (А) |  |  |  |  | 2 |  |  | 6
| Характеристики срабатывания |  |  |  |  | С |  |  | С
| Возможные варианты автоматических выключателей |  |  |  |  | "Schneider Electric" |  |  | "Schneider Electric"
[6 empty] | 100.30-021-АТС | [5 empty] | Лист
1.2
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата