## Лист2
Расчет гидравлических потерь давления
на узлах установки расходомеров "Питерфлоу"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  | Обозна- | Размер- | Трубопроводы
|  | чение | ность | Т11 | Т21 | Т3 | Т4
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  | D1 | мм | 150 | 150 | 100 | 100 |  | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  | D2 | мм | 150 | 150 | 100 | 100 |  | 65
Диаметр сужения |  | Dy | мм | 100 | 100 | 80 | 80 |  | 65
Длина сужения |  | L | мм | 617 | 617 | 506 | 506 |  | 550
Длина конфузора |  | L2 | мм | 130 | 130 | 80 | 80 |  | 80
Длина диффузора |  | L3 | мм | 130 | 130 | 80 | 80 |  | 0
Расчет тангенса угла a1 |  | tga1 |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.14286 | 0.14286 | 0.5 | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  | tga2 |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.14286 | 0.14286 |  | 0
Расчет арктангенса угла a1 |  | Arctga1 |  | 0.2054 | 0.2054 | 0.1419 | 0.1419 |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  | Arctga2 |  | 0.2054 | 0.2054 | 0.1419 | 0.1419 |  | 0
Угол a1 |  | a1 |  | 11.7683 | 11.7683 | 8.1301 | 8.1301 |  | 14.0362
Угол a2 |  | a2 |  | 11.7683 | 11.7683 | 8.1301 | 8.1301 |  | 0
Округление угла a1 |  | a1 |  | 11.77 | 11.77 | 8.13 | 8.13 |  | 14.04
Округление угла a2 |  | a2 |  | 11.77 | 11.77 | 8.13 | 8.13 |  | 0
Массовый расход воды |  | G | т/ч | 53.694 | 53.694 | 25.813 | 19.36 |  | 43.233
Температура воды |  | t | град | 130 | 70 | 65 | 55 |  | 55
Рабочее (избыточное) давление воды |  | P | кГ/cм2 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 3.9
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  | a1 | град | 23.54 | 23.54 | 16.26 | 16.26
Угол раскрытия диффузора |  | a2 | град | 23.54 | 23.54 | 16.26 | 16.26
Объемный расход воды |  | Q | м3/ч | 57.348 | 54.9076 | 26.3215 | 19.6386
Скорость воды в сужении |  | v | м/с | 2.0283 | 1.942 | 1.4546 | 1.0853
Плотность воды |  | r | кг/м3 | 936.2841 | 977.8978 | 980.6812 | 985.815
Кинематическая вязкость воды |  | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07 | 5.0539e-07
Число Рейнолдса |  | Re |  | 1038736.1912 | 484605.8582 | 269619.0731 | 171790.8292
Коэффициент гидравлического трения |  | l |  | 0.029346 | 0.029454 | 0.031236 | 0.031407
Коэффициент сопротивления конфузора |  | xk |  | 0.042096 | 0.042149 | 0.028901 | 0.02899
Коффициент нерав. поля скоростей |  | kд |  | 1.425 | 1.5045 | 1.5656 | 1.6126
Коэффициент сопротивления расширения |  | xрасш |  | 0.19814 | 0.20918 | 0.057025 | 0.058736
Коэффициент сопротивления трения |  | xтр |  | 0 | 0 | 0 | 0
Потери давления в конфузоре |  | hk | м в. ст. | 0.0088266 | 0.0081015 | 0.0031167 | 0.0017403
Потери давления на прямом участке |  | hl | м в. ст. | 0.043686 | 0.039946 | 0.02399 | 0.013338
Потери давления на диффузоре |  | hд | м в. ст. | 0.041545 | 0.040208 | 0.0061495 | 0.003526
Потери напора на фильтре |  | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Потери напора на петле |  | hп | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные потери давления |  | h | м в. ст. | 0.094057 | 0.088255 | 0.033256 | 0.018605
| 0.015209 | 0.015934 | 0.017408 | 0.018329