## Лист2
Расчет гидравлических потерь давления
на узлах установки расходомеров "Питерфлоу"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  | Обозна- | Размер- | Трубопроводы
|  | чение | ность | Т/сеть Т1 | Т/сеть Т2 | Подпитка
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  | D1 | мм | 150 | 150 | 50 |  | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  | D2 | мм | 150 | 150 | 50 |  | 65
Диаметр сужения |  | Dy | мм | 100 | 100 | 32 |  | 65
Длина сужения |  | L | мм | 750 | 750 | 328 |  | 550
Длина конфузора |  | L2 | мм | 130 | 130 | 45 |  | 80
Длина диффузора |  | L3 | мм | 130 | 130 | 45 |  | 0
Расчет тангенса угла a1 |  | tga1 |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.25714 | 0.5 | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  | tga2 |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.25714 |  | 0
Расчет арктангенса угла a1 |  | Arctga1 |  | 0.2054 | 0.2054 | 0.25169 |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  | Arctga2 |  | 0.2054 | 0.2054 | 0.25169 |  | 0
Угол a1 |  | a1 |  | 11.7683 | 11.7683 | 14.4208 |  | 14.0362
Угол a2 |  | a2 |  | 11.7683 | 11.7683 | 14.4208 |  | 0
Округление угла a1 |  | a1 |  | 11.77 | 11.77 | 14.42 |  | 14.04
Округление угла a2 |  | a2 |  | 11.77 | 11.77 | 14.42 |  | 0
Массовый расход воды |  | G | т/ч | 68.768 | 62.315 | 3.897 |  | 43.233
Температура воды |  | t | град | 150 | 70 | 70 |  | 55
Рабочее (избыточное) давление воды |  | P | кГ/cм2 | 5.9 | 3.9 | 3.9 |  | 3.9
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  | a1 | град | 23.54 | 23.54 | 28.84
Угол раскрытия диффузора |  | a2 | град | 23.54 | 23.54 | 28.84
Объемный расход воды |  | Q | м3/ч | 74.9883 | 63.7234 | 3.9851
Скорость воды в сужении |  | v | м/с | 2.6522 | 2.2538 | 1.3764
Плотность воды |  | r | кг/м3 | 917.05 | 977.8978 | 977.8978
Кинематическая вязкость воды |  | n | м2/с | 1.6141e-07 | 4.0073e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  | Re |  | 1643077.5457 | 562413.1943 | 109911.5491
Коэффициент гидравлического трения |  | l |  | 0.029311 | 0.029426 | 0.03927
Коэффициент сопротивления конфузора |  | xk |  | 0.042079 | 0.042135 | 0.053154
Коффициент нерав. поля скоростей |  | kд |  | 1.3772 | 1.489 | 1.6591
Коэффициент сопротивления расширения |  | xрасш |  | 0.19149 | 0.20703 | 0.33886
Коэффициент сопротивления трения |  | xтр |  | 0 | 0 | 0
Потери давления в конфузоре |  | hk | м в. ст. | 0.015086 | 0.010908 | 0.0051325
Потери давления на прямом участке |  | hl | м в. ст. | 0.081901 | 0.059259 | 0.035607
Потери давления на диффузоре |  | hд | м в. ст. | 0.068651 | 0.053597 | 0.032719
Потери напора на фильтре |  | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Потери напора на петле |  | hп | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Суммарные потери давления |  | h | м в. ст. | 0.16564 | 0.12376 | 0.073459
| 0.014952 | 0.015756 | 0.021848 | #DIV/0!