Содержание

| Лист | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -АГСВ.С | Содержание. |  |
| 2 | -АГСВ | Рабочие чертежи основного комплекта |  |
| 3. | -АГСВ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |
| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |  |  |
| Лист | Обозначение | Наименование | Примечание |
| «Автоматизация и КИП коммерческого комплекса учета природного газа» УЧЕТА ПРИРОДНОГО газа |  |  |  |
| 1 | -АГСВ | Схема автоматизации узла учета. |  |
| 2 | -АГСВ | Схема электрическая принципиальная ТЭМ-ПЩ-УУГ |  |
| 3. | -АГСВ | Схема внешних соединений |  |
| 4. | -АГСВ | Общий вид щита |  |
| 5. | -АГСВ | План расположения оборудования и проводок |  |
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |  |
| Лист | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Ссылочные документы |  |  |  |
|  | СЯМИ.407221-448 РЭ | Счетчик газа турбинный СТГ |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | РАЖГ.421412.026 РЭ | Корректор СПГ 761. Руководство по эксплуатации |  |
|  | МДВГ.406233.033 РЭ | Датчики давления МИДА- 13П. |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | РМ-14-11-95 | Заземление электрических цепей управления и автоматики |  |
|  | СТМЧ – 1 – 87 | Приборы для измерения и регулирования температуры. |  |
|  |  | Установка на технологических трубопроводах и оборудовании. |  |
|  | Сборник 34 | Приборы для измерения и регулирования давления, |  |
|  |  | разрежения расхода, уровня. Одиночная установка |  |
| Прилагаемые документы |  |  |  |
|  | -БД | База данных для СПГ-761.2 |  |

Общие данные

Исходными данными для разработки проекта послужили:

- Технические условия N ____________ от ____________ выданные            ______________________________________________________________Все оборудование и материалы, использованные в проекте, имеют необходимые Российские сертификаты и Разрешения соответствующих надзорных органов. До начала монтажных работ проект узла учета должен быть согласован с

поставщиком газа

Проект выполнен в полном соответствии с действующими в период проектирования Государственными нормами, Правилами и Стандартами.

Для коррекции показаний и приведения рабочего объема газа, прошедшего через расходомер к стандартным условиям, устанавливается корректор расхода газа СПГ-761.2 (АО НПФ «Логика» СПб). Корректор обеспечивает архивацию и вывод на дисплей всех измеряемых параметров.

Дистанционный контроль предусматривает контроль следующих параметров:

расхода газа – (СТГ-100– 1шт)

давления газа – (МИДА-ДА-13П– 1шт)

температуры газа – (термопреобразователь типа ТПТ-17-1 1шт.).

Для обеспечения передачи данных о потреблении газа используется модем IRZ ATM31.В.

Установка местных приборов производится в соответствии с планом размещения закладных конструкций по чертежам ГСВ. Демонтировать существующий щит учета.

Автоматизация и контроль

В соответствии с Техническими условиями (ТУ), электроснабжение предполагается от существующего щита кабельной линией ВВГнг LS 3 х2,5.

Управление узлом учета осуществляется щитом ТЭМ-ПЩ-УУГ. Щит установить на стене, на высоте 1,1 м от пола.

Категория электроснабжения, согласно ТУ - II, для обеспечения электроснабжения электроприемников I категории надежности на щите ВРУ должен быть предусмотрен АВР. (Выполняется заказчиком). Электропитание: 220 В +/- 20 %, (50+/-1) Гц.

Щит представляет собой комплектное распределительное устройство, состоящие из оборудования, размещенного на монтажной плате, имеющее скрытую проводку, одностороннего обслуживания, со степенью защиты IP65.

В щите установлен корректор, блоки питания, источник бесперебойного питания. На лицевой панели шкафа предусмотрена световая сигнализация (красная лампа), срабатывающая при нештатной ситуации

К щиту ТЭМ-ПЩ-УУГ подключаются:

Счетчик газа СТГ-100;

Датчик давления МИДА-13П;

Датчик температуры ТПТ-17-1.

Для передачи сигналов от первичных преобразователей до щита учета использованы контрольные кабели МКЭШ непосредственно подключаемые к СПГ-761.2 Кабели защищены от механических повреждений и воздействия силовых полей трубами гофрированными ПНД.

Каждый кабель обозначить маркировочной биркой 134, со стороны щита и прибора.

В целях защиты персонала от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении предусмотрены следующие виды защит:

- защитное отключение за время не более 0,4 с (в соответствии с время-токовыми    характеристиками автоматов.

- уравнивание потенциалов;

- двойная изоляция;

- ограждения и оболочки.

Все металлоконструкции, технологические трубопроводы, кабельные конструкции должны быть присоединены к существующей системе заземления. На болтовые фланцевые соединения необходимо установить обходные перемычки.

Все металлические части электроустановки, нормально не находящиеся под напряжением (корпус щита, стальные трубы, электропроводки, лотки т. д.), подлежат заземлению, посредством соединения их с нулевым защитным проводником сети (РЕ) в электрощитах.

Монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ.

При монтаже приборов, электропроводок и шкафа учета газа и при устройстве их заземления следует руководствоваться заводскими инструкциями, ПУЭ гл. 1.7,        СП 77.13330.2016, РМ14-11-95.